СОДЕРЖАНИЕ:

1. ГАРАНТИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРУКТУРИРОВАННУЮ КАБЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ Netko®

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ГАРАНТИИ

1.3. ОГРАНИЧЕНИЯ

1.4. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА СТРУКТУРИРОВАННУЮ КАБЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ Netko®

2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ШАБЛОНОВ ДОКУМЕНТОВ

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Netko®

3.1. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

  - ТЕСТИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1.	ГАРАНТИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА

СТРУКТУРИРОВАННУЮ КАБЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ Netko®

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данное гарантийное положение является приложением к сертификату на Структурированную кабельную систему (CKC) Netko®.

Данное положение может быть:

- изменено компанией Netko® в связи с выпуском новых компонентов, а также в связи с

- появлением новых стандартов или их изменением.

Системная гарантия выдаётся официальным представителем тм Netko®, указанным на сайте netko.ru и именуемым в дальнейшем «Представитель», заказчику кабельной системы, именуемого в дальнейшем «Владелец», при условии соблюдения правил и требований Представителя на компонентный состав, проектирование, монтаж и полевое тестирование кабельной системы, определённых в стандартах.

1.2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ГАРАНТИИ

1.2.1. Системная гарантия на СКС Netko® распространяется на систему, собранную на компонентах Netko СКС, имеющую стандартизированную структуру из функциональных элементов, определённых положениями международного стандарта ISO 11801:2017 или ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 56556-2015 или иного стандарта, согласованного с Владельцем кабельной системы, прошедшую сертификацию на соответствие стандартам. Документом, подтверждающим оформление системной гарантии, является сертификат. Системная гарантия рассчитана на определённый срок, указанный в гарантийном сертификате, и гарантирует сохранение работоспособности компонентов, а также их соответствие всем заявленным характеристикам и стандартам в течение гарантийного срока.

1.2.2. Настоящим положением определяются следующие сроки и виды гарантии на кабельные структурированные системы Netko®:

- Системная Расширенная гарантия на структурированную кабельную систему (СКС) сроком до 50 лет;

- Системная Стандартная гарантия на структурированную кабельную систему (СКС) сроком до 25 лет;

1.2.3. Перечень продукции, на которую предоставляется гарантия:

|  | Категория | Кабель | Аксессуары |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартная гарантия Netko Optima Срок: 25 лет | 5е | Витая пара UTP, FTP для внутренних работ серия Netko Optima Gold производства Россия | Патч-панели, патч-корды, розетки и модули, коннекторы серия Netko Expert СКС |
| Расширенная гарантия Netko Expert Срок: 50 лет | 5е, 6, 6а | Витая пара UTP, FTP для внутренних работ серия Netko Expert СКС | Патч-панели, патч-корды, розетки и модули, коннекторы серия Netko Expert СКС |

1.2.4. Системная гарантия на CKC Netko® предоставляется при следующих условиях:

Работы по проектированию и монтажу кабельной системы СКС Netko® могут выполняться только действующим сертифицированным инсталлятором СКС Netko. В случае привлечения к работам сторонних организаций (субподрядчиков) их перечень необходимо согласовать с Представителем, во избежание сложностей, связанных с постановкой кабельной системы на системную гарантию. Сторонние организации, допущенные к выполнению работ, должны также быть иметь действующий сертификат инсталлятора СКС на условиях, описанных в данном положении. Допускается проведение полевого тестирования кабельной системы СКС Netko компанией, не являющейся действующим сертифицированным инсталлятором СКС Netko, при этом, работы должны проводиться при помощи полевого тестера из перечня, утверждённого Представителем.

В CKC Netko® используются компоненты, которые входят в список разрешенных к использованию компонентов Netko СКС, указанных в пункте 1.2.3.

Все компоненты кабельной системы должны приобретены у официального представителя или партнеров тм Netko® – для предоставления системной гарантии необходимо предоставить отгрузочные документы, подтверждающие приобретение товаров Netko®.

1.2.5. Представитель подтвердил соответствие результатов тестирования установленным стандартам и правильность заполнения документов.

1.2.6. Владельцу CKC Netko® был выдан сертификат, который подтверждает правильность

разработанного проекта, качество монтажа и соответствие характеристик линий

международном стандартам.

1.2.7. CKC Netko® Permanent Link (Постоянный Линк CKC Netko®) включает в себя кабель витая пара категории 5e и выше от коммутационной панели до розетки рабочей зоны или другой коммутационной панели.

Системная гарантия CKC Netko® на компоненты СКС может быть предоставлена только в том случае, если все части Постоянного Линка состоят из компонентов Netko СКС. Не допускается использование компонентов СКС других производителей, т.к. гарантийные положения других производителей могут отличаться.

Внесение изменений в кабельную систему без письменного согласования Представителя недопустимо, при этом все изменения должны быть отражены в Форме №8.

В случае выявления несогласованных изменений Представитель вправе приостановить действие системной гарантии.

1.3. ОГРАНИЧЕНИЯ

Действие системной гарантии прекращается в следующих случаях:

- Нарушены необходимые условия гарантийного положения.

- Неисправность любого компонента или системы целиком возникла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине форс-мажорных обстоятельств, таких как наводнение, пожар и т.п.

- Неисправность любого компонента или системы целиком возникла вследствие прямого физического, термического, химического или любого другого воздействия на элемент кабельной системы, не предусмотренный условиями эксплуатации.

- Неисправность CKC Netko® возникла в результате неправильной эксплуатации.

- При ошибках в проектировании.

- Представителям технической службы Представителя, не предоставлен доступ на объект для выявления и устранения причины наступления гарантийного случая.

- Окончание срока действия сертификата.

1.4. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В процессе эксплуатации установленной и сертифицированной CKC Netko® ее владелец имеет право на следующие действия:

- Выполнять подключение высокоскоростного активного оборудования в точках интерфейса кабельной системы с помощью оконечных аппаратных шнуров, входящих в список разрешенных к использованию компонентов CKC Netko® и подключение среднескоростного оборудования оконечными аппаратными шнурами, входящими в их стандартную комплектацию.

- Осуществлять коммутацию или перекоммутацию трактов передачи сигнала с помощью аппаратных и коммутационных шнуров, входящих в список разрешенных к использованию компонентов CKC Netko®.

- Привлекать сертифицированного специалиста компании инсталлятора по выполнению работ по расширению или изменению существующей CKC Netko®.

- ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НА СТРУКТУРИРОВАННУЮ КАБЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ Netko®

2.1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Необходимые регистрационные документы заполняются на основании образцов, представленных ниже. Последняя версия регистрационных документов представлена на сайте netko.ru. Кроме этого, их можно получить, отправив запрос на адрес электронной почты warranty@netko.ru.

Специалисты компании инсталлятора заполняют все необходимые документы и отправляют их на электронный адрес warranty@netko.ru в стандартных форматах (PDF, DOC, XLSX).

Подробную информацию о требованиях к процедуре тестирования и формату предоставления результатов Вы можете найти в пункте 3  «Требования к проведению тестирования СКС Netko®".

После получения комплекта документов и успешной проведённой проверки, официальный представитель тм Netko® оформляет гарантийный сертификат и заносит информацию в имеющуюся базу данных. Сертификат предоставляется в электронном виде, а также, по желанию, может быть отправлен в печатном виде.

2.2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ШАБЛОНОВ ДОКУМЕНТОВ

Заполнение регистрационных документов производится на русском языке. Не допускается изменять формат, стиль и вид документов. Поля, не являющиеся обязательными к заполнению, имеют пометку «Заполняется при необходимости». Все необходимые регистрационные документы подписываются руководителем проекта.

Для подачи документов на регистрацию СКС Netko® необходимо заполнить следующие шаблоны:

2.2.1. Заявка на регистрацию СКС Netko®.doc (данная форма является основной при подаче документов на регистрацию).

В ней указывается следующая информация:

- информация о компании инсталляторе

- информация о специалистах, выполнивших проектирование, монтаж и тестирование

кабельной системы

- информация о владельце CKC Netko®

- информация об установленной CKC Netko®

После заполнения документа, руководитель проекта вписывает свои Фамилию Имя и Отчество

полностью, указывает номер своего сертификата и дату его выдачи, указывает дату заполнения документа и ставит свою подпись. Документ заверяется печатью. Обращаем внимание, что срок системной гарантии отсчитывается от даты окончания установки кабельной системы и подписания акта приемки.

2.2.2. Заявка на регистрацию изменений в CKC Netko.doc

Данная форма является основной при подаче документов на регистрацию изменений в CKC Netko®.

В ней указывается следующая информация:

- информация о компании инсталляторе

- информация о специалистах, выполнивших проектирование, монтаж и тестирование

кабельной системы

- информация о владельце CKC Netko®

- информация о внесенных изменениях в CKC Netko®

После заполнения документа, руководитель проекта вписывает свои Фамилию Имя и Отчество

полностью, указывает номер своего сертификата и дату его выдачи, указывает дату заполнения

документа и ставит свою подпись. Документ заверяется печатью.

2.2.3. Перечень используемого оборудования в CKC Netko®.doc

В данную форму необходимо вписать компоненты, на которых была построена CKC Netko®, и только те, которые входят в список разрешенных к использованию компонентов CKC Netko®, указанных в пункте 1.2.3. Необходимо в соответствующие колонки вписать Артикул, Полное наименование, Единицу измерения и Количество.

2.2.4. Форма опроса владельца CKC Netko®.doc

Данная форма опроса владельца является неотъемлемой частью регистрационных документов, которая является обязательной для оформления системной гарантии. Компании инсталлятору необходимо предоставить данную форму владельцу CKC Netko® для ее заполнения. Представитель владельца кабельной системы заполняет все поля, указывает свои Фамилию Имя и Отчество полностью, указывает свою должность, проставляет дату заполнения документа и подпись.

При регистрации изменений в CKC Netko® данная форма не требуется.

2.2.5. Поэтажный план CKC Netko.pdf

Поэтажные планы кабельной системы разрешается выполнять в любой CAD – системе или графическом редакторе. Выполненный план впоследствии должен быть предоставлен в формате Word или PDF. На чертеже должна быть отражена нумерация информационных розеток, кабельных трасс, кабельных линий, помещений, а также места перехода кабеля на другие этажи. В местах разветвления кабельных трасс номера кабельных линий указываются диапазонами. Также на чертеже плана указывается название объекта, его полный почтовый адрес, включая индекс и все используемые условные обозначения. Данный поэтажный план должен быть хорошо читаем.

Для подачи документов на регистрацию изменений в CKC Netko® необходимо заполнить следующие шаблоны:

1. Заявка на регистрацию изменений в СКС Netko®.

2. Перечень используемого оборудования в CKC Netko®. Приложить все поэтажные планы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ

СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Netko®

  - ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

Перед выполнением этапа полевого тестирования сертифицированный инсталлятор СКС предоставляет в техническую службу Представителя (по электронной почте warranty@netko.ru) сведения о измерительном приборе, применяемом для сертификации СКС. Сведения должны содержать наименование производителя, серийный номер основного модуля, серийный номер удаленного модуля). Актуальны список полевых тестеров, допущенных к сертификации СКС Netko®, приведён ниже в таблице (Список полевых тестеров, допущенных к сертификации СКС Netko®).

Для получения системной гарантии на Структурированную кабельную систему (CKC) Netko® требуется предоставить положительные результаты тестирования (PASS) всех линий.

Результаты с обозначением FAIL, FAIL* и PASS* не принимаются. В последнем обозначении звездочка (*) обозначает, что результаты тестирования близки к погрешности самого кабельного тестера и поэтому такой результат тестирования тоже является не пройденным.

Тестирование линий осуществляется по схеме Permanent Link (Постоянная линия), если иное не оговорено на этапе предварительной регистрации.

Тестирование осуществляется на соответствие пределам ISO 11801, с учетом требований к длине линии и омическому сопротивлению петли. Тестирование на соответствие локальным стандартам, таким как TIA/EIA, CENELEC не допускается, если иное не оговорено на этапе предварительной регистрации.

Тестирование должно осуществляться в режиме AUTOTEST c сохранением графических результатов тестирования в виде диаграмм (Store Plot Data) и с сохранение временных диаграмм для всех автотестов (HDTDX/ HDTDR в значение All AUTOTESTs).

Также следует обратить внимание, что при тестировании должен быть указан правильно параметр NVP используемого кабеля. Тестирование должна пройти как горизонтальная подсистема, так и магистральная.

Идентификаторы линий в результатах тестирования должны соответствовать проекту.

Техническая служба Представителя оставляет за собой право проведения выездного аудита на любом этапе монтажа кабельной системы. В случае невозможности проведения аудита, данное условие должно быть отражено при предварительной Заявки на регистрацию СКС Netko®.

  - . ТЕСТИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кабельный тестер должен быть уровня точности не менее Level II-E для категории 5е / класса D и Level III для категорий 5е, 6 / классов D, E и уметь производить тестирование по стандарту ISO/IEC 11801-2002(E). Рекомендуется пользоваться кабельными тестерами производителей Fluke, Agilent, Ideal. Тестирование должно производиться при помощи измерительных приборов, имеющих действующую калибровку (поверку) что подтверждается датами действия поверки на отчетах, получаемых от измерительных приборов или актами оказания услуг по поверке оборудования от авторизованных сервисных центров.

3.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Результаты тестирования принимаются в электронной форме в формате данных прибора, по электронной почте warranty@netko.ru

На рассмотрение принимаются оригинальные результаты тестирования без применения средств ресертификации линий.

Совместно с результатами тестирования прикладывается сертификат о калибровке прибора. Файлы результатов тестирования должны иметь оригинальный формат (*.dat, *.flw…), в котором сохраняет программное обеспечение, поставляемое вместе с кабельным тестером.

Список полевых тестеров, допущенных к сертификации СКС Netko®

| Производитель | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| Fluke Networks | Fluke DSX-600 | Анализатор DSX CableAnalyzer™ |
|  | Fluke DSX-5000 | Анализатор DSX CableAnalyzer™ |
|  | Fluke DSX-8000 | Анализатор DSX CableAnalyzer™ |
|  | Fluke DSX-602 | Анализатор DSX CableAnalyzer™ |
|  | OptiFiber Pro | Анализатор оптических линий |
|  | OptiFiber Pro HDR | Анализатор оптических линий |
|  | CertiFiber Pro | Анализатор оптических линий |
|  | MultiFiber Pro | Анализатор оптических линий |
| Ideal Industries | LanTEK II-500 | Сертификационный кабельный тестер с адаптерами категории 6А |
|  | LanTEK II-1000 | Сертификационный кабельный тестер с адаптерами категории 6А |
|  | LanTEK III-500 | Сертификационный кабельный тестер с адаптерами категории 6А |
|  | LanTEK III-1000 | Сертификационный кабельный тестер с адаптерами категории 6А; 7\7A |
|  | FiberTEK III | Модули для тестирования оптики |
|  | FiberTEK FDX | Модули для тестирования оптики |
| VIAVI Solutions (JDSU) | Certifier10G™ | Сертифицированный кабельный тестер для высокоскоростных линий |
|  | Certifier40G™ | Сертифицированный кабельный тестер |
| Softing AG | WireXpert 500 | Сертифицированный кабельный тестер |
|  | WireXpert 4500 | Сертифицированный кабельный тестер |
| AEM | TestPro CV100 | Сертифицированный кабельный тестер |

Тестирование линий выполняется в соответствии с действующими стандартами связи и рекомендациями производителя измерительного оборудования. При этом необходимо наличие действующего сертификата о калибровке кабельного тестера. Поверочный сертификат, в данном случае, не является калибровочным. Согласно положениям ГОСТ 53245, техническая служба Представителя оставляет за собой право допуска полевого тестера с просроченным калибровочным сертификатом при условии, что заявленный тестер не может пройти процедуру ежегодной калибровки на предприятии-изготовителе в следствии форс-мажорных обстоятельств. Приборы для тестирования, не включенные в данный перечень, могут использоваться только по согласованию с Владельцем кабельной системы и Представителем. При этом необходимо наличие действующего сертификата о калибровке кабельного тестера или действующий сертификат поверки в РОСТЕСТ.

- ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

  - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При реализации гарантийного положения Представитель руководствуется правилами данного положения.

В случае наступления гарантийного случая, технической службой Представителя принимается решение о проведении мероприятий, связанных с выявлением дефекта, после чего Владельцу кабельной системы направляется соответствующее уведомление. Для проведения мероприятий, связанных с выявлением дефекта, Владелец кабельной системы обязан предоставить доступ на объект сотрудникам технической службы Представителя или сертифицированным инсталляторам СКС Netko, или передать компоненты в техническую службу Представителя через представителя компании или курьерской службы.

Все работы производятся сотрудниками компанией инсталлятором, которая выполнила монтаж сертифицированной CKC Netko®. В случае выявления дефекта, после проведения мероприятий, Владелец кабельной системы уведомляется об устранении дефекта или замене компонентов. Бесплатное устранение неисправностей производится в случаях выявления заводского брака в компоненте (компонентах) CKC Netko® и в случаях, когда компанией инсталлятором были допущены ошибки при монтаже, повлекшие за собой нарушение заявленных характеристик кабельной системы. Представитель непосредственно выполняет работы по гарантийному обязательству или привлекает к выполнению работ другого сертифицированного инсталлятора СКС в тех случаях, когда сертифицированный инсталлятор прекратил свою деятельность, а также когда отношения Представителя и сертифицированного инсталлятора прекратились по той или иной причине (разрыв партнерских отношений по инициативе той или другой стороны). При возникновении необходимости в применении гарантийного положения следует сначала обратиться к сертифицированному инсталлятору СКС, который выполнил монтаж CKC Netko®.  При недостатке полномочий сертифицированного инсталлятора СКС для реализации гарантийного положения или в иных случаях следует обращаться в Представителю Netko®.

4.2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Представитель гарантирует следующие сроки исправления неисправностей CKC Netko® с момента получения заявки, которые попадают под действие данного гарантийного положения:

Замена неисправного компонента, не требующего установки:

Срок обычно равен - 3 рабочих дня.

Не будет превышать - 28 рабочих дней.

Замена неисправного компонента, требующего установки:

Срок обычно равен - 7 рабочих дней.

Не будет превышать - 35 рабочих дней.

Исправление недоработок, допущенных на этапе монтажа, без замены компонентов:

Срок обычно равен - 3 рабочих дня.

Не будет превышать - 7 рабочих дней.

Восстановление исправности CKC Netko®, в случае выявления недочетов проектирования или монтажа:

Срок обычно равен - 7 рабочих дней.

Не будет превышать - 35 рабочих дней.

Сроки исправления неисправностей, не попадающих под действие данного гарантийного положения, согласуется в каждом случае индивидуально.